- 消防设计说明

- 一、设计依据：

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

2、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

3、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)

4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

5、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2017

6、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

7、《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

8、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

9、《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字（2020）

10、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

11、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

12、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

13、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

二、建设规模和设计范围

本工程为温州科技馆装修工程，位于浙江省温州市鹿城区市府路481号。原功能为展示厅，现功能为展示厅。建筑耐火等级:一级，地上层数：4层，建筑高度：20.50m，工程类别：一类建筑。本次装修设计为第一层、二层、三层局部，本次装修设计总面积:14000平方米, 是一个内部装修工程。

第一层、二层、三层局部设计内容为：消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、消防报警系统、应急照明系统、机械排烟系统。

三、原有消防设施

消防设施在原有建筑物内，其包括：消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、消防报警系统、应急照明系统、机械排烟系统。

- 四、消防给水

1. 消防水源

本工程消防给水及喷淋用水均由地下消防水池供水。

本工程设计消火栓系统由消防水池经过消防泵加压供水。火灾初期的用水由楼屋顶水箱供给，后期由消防水池经消防泵供水。

喷淋系统为湿式自动喷水灭火系统，火灾初期用水由屋顶水箱供给，后期由消防水池经喷淋泵供水。

火灾初期消火栓和喷淋用水储存在屋顶消防水箱内，其能满足最不利点消火栓不小于10m静水压力要求和喷淋系统火灾初期用水。

2.原有消火栓保留，增加部分消火栓，其位置可根据施工现场进行相应调整，但调整后必须符合消防相应规范要求，保证每层内任何一个着火点同时有两股水柱到达，消火栓竖向连成环路，室外设SQDN150地上型消防水泵接合器，消火栓管道采用镀锌钢管，丝扣连接。

3.自动喷水灭系统

1）、喷头的公称动作温度宜为68℃(厨房用93℃)。

2）、无吊顶部位采用直立型喷头；吊顶内净空超过800mm时在顶棚内设置直立型喷头。

3）、喷头应均匀分布，不应受障碍物阻挡。

4）、层高较低的部位，当其喷头距地面高度小于 2.2m 时设置防撞罩。

5）、除吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型喷头的安装，其溅水盘与顶板的距离不应小于 75mm，不应大于150mm。

管道及附件。

6）、配水管道上不应设置其他用水设施。

7）、配水管道采用内外壁热镀锌钢管，系统管道的连接，采用丝扣连接 ，若管径大于等于100，则采用沟槽式连接。

8）、系统的最不利点应设置末端放水阀和压力表。

9）、室内配水干管中危级计算；短立管及末端试水装置的连接管，其管径不应小于 25mm。

4．灭火器配备

按建筑物内各部位的火灾种类、危险等级，根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）进行灭火器配备，灭火器选用磷酸铵盐干粉灭火器，手提式灭器两具为一组分别放置在灭火器箱内。

- 五、消防电气

1、设计内容：电气火灾预防、消防设备配电、疏散事故照明、火灾自动报警、联控、事故广播及消防通讯系统。

2、有关消防用电均按一级负荷供电。

3、消防设备均采用双电源供电，末端自投自复。

4、消防配电线缆采用低烟无卤阻燃型电缆，沿竖井走防火桥架敷设；配电分支线采用低烟无卤阻燃型铜芯绝缘导线，穿金属管沿现浇板暗敷，当沿吊顶敷设时，须在金属壁管涂防火涂料保护。

5、疏散事故照明：

1）系统组成

本工程应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统。由A型应急照明集中电源，应急照明主机及消防应急灯具组成。

2）线路敷设及线缆型号

（1）电缆敷设在镀锌钢管或电缆线槽内。

（2）支线采用穿镀锌钢管保护暗敷于不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不小于30mm，并刷防火涂料保护（含封闭金属线槽）。

（3）当消防备用电源与工作电源敷设于同一线槽内时，应采用金属隔板隔开。

（4）应急照明、疏散指示等传输线路采用低烟无卤型电线电缆。

3）建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定：

（1）对于疏散走道不应低于1.0Lx;

（2）对于人员密集场所，避难层（间）不应低于3.0Lx;

（3）对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0Lx;对于人员密集场所的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0Lx;

（4）疏散通道中心线的最大值与最小值之比不应大于40:1。

（5）发生火灾时仍需要正常工作的其他房间的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度,最少维持时间为180分钟。

（6）疏散指示灯安装于墙面时：底边距地面高度不宜大于1m，安装于天花下时，底边距地1.8-2.5米。

（8）安全出口标志灯出口上0.1米处安装。

4）火灾时，紧急手动控制按钮点亮应急照明灯。

6、火灾自动报警和消防联动控制系统：

a、消控室设在门卫室。设有以烟感为主的火灾自动报警系统；

b、各防火分区水流指示器，湿式报警阀、水流信号蝶阀处设置报警监视接口，防火分区安装手动报警开关及火灾讯响器；从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离，不应大于30m。

7、事故广播和火警电话：在设有火灾报警系统的场所设有火警广播和电话系统。各层安装3W定压广播喇叭，在消防控制室设广播系统一套，经各层联动模块到各喇叭。其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。

8、报警设备的安装：探测器与灯具的水平净距应大于0.2m；与送风口边的水平净距应大于1.5m；与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5m；与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m；与自动喷水头的净距应大于0.3m；与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m。探测器的具体定位，以建筑吊顶综合图为准。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.3m。在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧，底距地1.8m。就地模块箱顶距顶板0.2m安装。火灾自动报警系统的每回路地址编码总数应留15%-20%的余量。

报警设备管线：平面图中是所有火灾自动报警线路及50V以下的供电线路 、控制线路穿镀锌钢管，暗敷在不燃烧的结构层内，且保护层厚度不小于30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火波纹管。其所用线槽均为防火桥架，耐火极限不低于1.00h。若不敷设在线槽内，明敷管线应采取防火保护措施。

- 特级防火卷帘门的控制应满足下列要求：

- 防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。

- 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计，应符合下列规定：

- 联动控制方式，防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；任一只专门

- 用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面；在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

- 手动控制方式，应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

- 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计，应符合下列规定：

- 联动控制方式，应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

- 手动控制方式，应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

- 防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号，应反馈至消防联动控制器。

六、消防防排烟

1、排烟风机采用消防专用高温排烟风机，单独用于排烟的风机入口常开，280°C自动关闭并输出电信号的排烟防火阀，与相应的排烟风机连锁，风口为单层百叶风口。风机具体参数详见施工图。

2、火灾时开启火灾区的排烟阀，联动风机开启。排烟防火阀达280°C时关闭，联动风机关闭。排烟风机联动补风机关闭或由消控室手动关闭。火警时由消防控制中心关闭所有的的空调通风系统。现场设置手动开启装置，手动开启装置距地1.5m。

3、排烟口的位置保证与本防烟分区最远点距离不超过30米，排烟口、送风口与喷淋头的水平净距应大于0.5米。

4、所有材料均采用不燃材料。

5、控制：发生火灾时，由消控中心关闭所有通风空调系统，开启火灾防烟分区的排烟风口，排烟风机。排烟口距离安全出口大于1.5米。

6、排烟管道的设置和耐火极限：

（1）排烟管道及其连接部件应能在280°C时连续30min保证其结构完整性。

（2）竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内，排烟管道耐火极限不应低于0.5h。

（3）水平设置的排烟管道应设置在吊顶内。其耐火极限不应低于0.5h；当确实有困难时可直接设置在室内，但管道的耐火极限不应小于1.0h。

（4）设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于1.0h，但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.5h。

（5）当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。